Al fine di poter effettuare una prima valutazione della sostenibilità di una derivazione è utile stimare l’influenza della stessa sulla falda captata e, di conseguenza, sulle utenze preesistenti.

L’esercizio di una derivazione comporta la formazione di una depressione in un intorno più o meno esteso (cono di depressione), dipendente da diversi fattori tra i quali ricoprono una particolare importanza:

- la portata di esercizio della derivazione

- i parametri idrogeologici della falda sottoposta a sfruttamento (trasmissività e coefficiente di immagazzinamento)

- durata dell’esercizio della derivazione

Come riportato graficamente in figura 1, l’abbassamento del livello della falda è inversamente proporzionale alla distanza dall’asse del pozzo.

fig. 1

La formula di Theis, come modificata da Cooper & Jacob, permette la stima dell’abbassamento del livello di falda in funzione della distanza dal punto di captazione.

Dove

- s = abbassamento alla distanza r (in metri)

- Q = portata (in metri cubi/giorno)

- T = trasmissività dell’acquifero (in metri quadrati/giorno)

- S =coefficiente di immagazzinamento

Ai fini del calcolo degli abbassamenti con la sopra citata formula, nella precedente nota di questi Uffici, erano stati adottati i seguenti valori, derivati dalla bibliografia:

- Trasmissività 0,02 mq/s

- Coeff. immagazzinamento 0,0155

- tempo 24 ore

Considerando una portata di 800 mc/h, pari a circa 225 l/s, si erano ottenuti i seguenti valori di abbassamento:

| Distanza (m) | 1 | 10 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Abbass. (m) | 11 | 7 | 4,12 | 2,88 | 1,64 | 0,92 | 0,4 | 0 |

Adottanto gli stessi parametri ma considerando una portata di 1600 mc/h, pari a circa 450 l/s, i risultati emersi erano i seguenti:

| Distanza (m) | 1 | 10 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Abbass. (m) | 22 | 14 | 8,24 | 5,76 | 3,28 | 1,83 | 0,8 | 0,01 |

Come si può facilmente notare dalla due tabelle sopra riportate, l’influenza della derivazione si annulla ad una distanza di circa 500 m, indipendentemente dalla portata della derivazione, mentre l’abbassamento è direttamente proporzionale alla portata esercitata.

fig. 2

In figura 2 è rappresentato l’abbassamento del livello della falda durante l’esercizio di una derivazione.

Il livello statico della falda, quindi in una posizione di quiete, è graficamente rappresentato dalla linea tratteggiata, mentre il livello dinamico (ovvero il livello della falda durante l’emungimento) è rappresentato dalla linea continua.

Il punto in cui le due linee (tratteggiata e continua) si congiungono, rappresenta la massima estensione del raggio d’influenza.

A seguito della mail inviata il 28 aprile dalla dott.ssa Pesaro, sono emersi alcuni nuovi elementi che potrebbero inficiare quanto precedentemente calcolato:

- possibilità che il prelievo avvenga da più punti di presa

- durata del prelievo estesa nel tempo

A tal proposito, affinché questi Uffici possano fornire una ulteriore valutazione di massima sulle possibili interferenze della derivazione con utenze preesistenti, è necessario che vengano forniti i seguenti dati:

- ubicazione del/dei punti di presa (espressi con coordinate Gauss Boaga);

- portata di esercizio delle pompe installate per ciascuna presa;

- indicazione della durata del prelievo e frequenza di funzionamento per ogni singola captazione;

- indicazione circa l’eventualità che le opere di derivazione funzionino contemporaneamente o in alternanza.